  共  8  页  第  1  页

	太仓市碧源检测技术有限公司
检  测  报  告



	报告编号：TZB- JQ25051304
样品类别：出厂水
委托单位：太仓市自来水有限公司


地址：江苏省苏州市太仓市科教新城海运堤路向东到底    

电话：(0512)53111987     邮编：215400
共  8  页   第  2  页                                    报告编号：TZB-JQ25051304
太仓市碧源检测技术有限公司
检  测  报  告
	样品名称  三水厂出厂水                        
样品编号  JQ25051304                        

样品性状  无色，无沉淀                        

采样日期  2025-05-13                        
	检测性质 抽样检测                  

 采样地点 三水厂二泵房                    

 报告日期                               

检测日期                                 


评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749－2022
检测依据：见检测结果页。
检测结论：

该样品检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749－2022要求。

备注：该样品未采用二氧化氯和氯胺消毒，相关项目不做检测。该报告仅用于科研、教学或内部质量控制活动。

	编制人：


	编制日期：

	审核人：


	审核日期：
	检测单位章

	签发人：
	签发日期：


共  8  页  第  3  页                                     报告编号：TZB-JQ25051304
检   测   报   告

	
	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	1 
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	GB/T 5750.12-2023 5.3

	2
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	GB/T 5750.12-2023 7.3

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	100
	GB/T 5750.12-2023 4.1

	4
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	0.01
	GB/T 5750.6-2023 9.1

	5
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	0.005
	GB/T 5750.6-2023 12.4

	6
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	0.05
	GB/T 5750.6-2023 13.1

	7
	铅
	mg/L
	0.00047
	0.01
	GB/T 5750.6-2023 14.3

	8
	汞
	mg/L
	＜0.00005
	0.001
	GB/T 5750.6-2023 11.1

	9
	氰化物
	mg/L
	＜0.001
	0.05
	CJ/T 141-2018 5.2.2

	10
	氟化物
	mg/L
	0.236
	1.0
	GB/T 5750.5-2023 6.2

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.27
	10
	GB/T 5750.5-2023 8.3

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	＜0.005
	0.06
	CJ/T 141-2018 9.3

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.0071
	0.1
	CJ/T 141-2018 9.6

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.0052
	0.06
	CJ/T 141-2018 9.5

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	0.0061
	0.1
	CJ/T 141-2018 9.4

	16
	三卤甲烷
	/
	0.26
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与其各自限值的比值之和

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	＜0.005
	0.05
	CJ/T 141-2018 9.8.1

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	＜0.005
	0.1
	CJ/T 141-2018 9.9.1 

	19
	溴酸盐
	mg/L
	＜0.004
	0.01
	GB/T 5750.10-2023 22.1

	20
	亚氯酸盐
	mg/L
	＜0.005
	0.7
	GB/T 5750.10-2023 20.2

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.0494
	0.7
	GB/T 5750.10-2023 21.2

	22
	色度
	度
	＜5
	15
	GB/T 5750.4-2023 4.1

	23
	浑浊度
	NTU
	0.09
	1
	GB/T 5750.4-2023 5.1

	24
	臭和味
	/
	0
	无异臭，异味
	GB/T 5750.4-2023 6.1

	25
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023 7.1

	26
	pH
	/
	7.79
	不小于6.5且不大于8.5
	GB/T 5750.4-2023 8.1

	27
	铝
	mg/L
	0.1463
	0.2
	GB/T 5750.6-2023 4.5

	28
	铁
	mg/L
	0.0106
	0.3
	GB/T 5750.6-2023 5.4


                                                      检测单位章

共  8  页  第  4  页                                     报告编号：TZB-JQ25051304
检   测   报   告
	
	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	29
	锰
	mg/L
	＜0.0008
	0.1
	GB/T 5750.6-2023 6.6

	30
	铜
	mg/L
	0.00062
	1.0
	GB/T 5750.6-2023 7.6

	31
	锌
	mg/L
	0.00149
	1.0
	GB/T 5750.6-2023 8.4

	32
	氯化物
	mg/L
	41.9
	250
	GB/T 5750.5-2023 5.2

	33
	硫酸盐
	mg/L
	45.7
	250
	GB/T 5750.5-2023 4.2

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	224
	1000
	GB/T 5750.4-2023 11.1

	35
	总硬度
	mg/L
	139
	450
	GB/T 5750.4-2023 10.1

	36
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.547
	3
	GB/T 5750.7-2023 4.1

	37
	氨（以N计）
	mg/L
	0.026
	0.5
	GB/T 5750.5-2023 11.1

	38
	总α放射性
	Bq/L
	＜0.10
	0.5（指导值）
	GB/T 5750.13-2023 4.1

	39
	总β放射性
	Bq/L
	＜1.00
	1（指导值）
	GB/T 5750.13-2023 5.1

	40
	游离氯
	mg/L
	0.60
	≥0.3且≤2.0
	GB/T 5750.11-2023 4.3

	41
	总氯
	mg/L
	0.65
	≥0.5且≤3.0
	GB/T 5750.11-2023 5.2

	42
	臭氧
	mg/L
	＜0.01
	0.3
	GB/T 5750.11-2023 9.3

	43
	锑
	mg/L
	0.00053
	0.005
	GB/T 5750.6-2023 22.3

	44
	钡
	mg/L
	0.0558
	0.7
	GB/T 5750.6-2023 19.3

	45
	铍
	mg/L
	＜0.0002
	0.002
	GB/T 5750.6-2023 23.4

	46
	硼
	mg/L
	0.0644
	1.0
	GB/T 5750.6-2023 29.3

	47
	钼
	mg/L
	0.00446
	0.07
	GB/T 5750.6-2023 16.3

	48
	镍
	mg/L
	0.00063
	0.02
	GB/T 5750.6-2023 18.3

	49
	银
	mg/L
	＜0.0005
	0.05
	GB/T 5750.6-2023 15.4

	50
	铊
	mg/L
	＜0.00005
	0.0001
	GB/T 5750.6-2023 24.2

	51
	硒
	mg/L
	＜0.0004
	0.01
	GB/T 5750.6-2023 10.1

	52
	二氯甲烷
	mg/L
	0.0037
	0.02
	CJ/T 141-2018 9.7

	53
	1,2-二氯乙烷
	mg/L
	＜0.0005
	0.03
	CJ/T 141-2018 6.5

	54
	四氯化碳
	mg/L
	＜0.001
	0.002
	CJ/T 141-2018 6.4

	55
	氯乙烯
	mg/L
	＜0.0001
	0.001
	CJ/T 141-2018 6.1.1

	56
	1,1-二氯乙烯
	mg/L
	＜0.0005
	0.03
	CJ/T 141-2018 6.6


检测单位章
共  8  页  第  5  页                                     报告编号：TZB-JQ25051304
检   测   报   告

	
	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	57
	1,2-二氯乙烯（总量）
	mg/L
	＜0.0005
	0.05
	CJ/T 141-2018 6.7

	58
	三氯乙烯
	mg/L
	＜0.005
	0.02
	CJ/T 141-2018 6.8

	59
	四氯乙烯
	mg/L
	＜0.005
	0.04
	CJ/T 141-2018 6.9

	60
	六氯丁二烯
	mg/L
	＜0.0001
	0.0006
	CJ/T 141-2018 6.10

	61
	苯
	mg/L
	＜0.0005
	0.01
	CJ/T 141-2018 6.11.1

	62
	甲苯
	mg/L
	＜0.005
	0.7
	CJ/T 141-2018 6.12.1

	63
	二甲苯（总量）
	mg/L
	＜0.0075
	0.5
	CJ/T 141-2018 6.13.1

	64
	苯乙烯
	mg/L
	＜0.0005
	0.02
	CJ/T 141-2018 6.15.1

	65
	氯苯
	mg/L
	＜0.005
	0.3
	CJ/T 141-2018 6.16.3

	66
	1,4-二氯苯
	mg/L
	＜0.005
	0.3
	CJ/T 141-2018 6.18.3

	67
	三氯苯
	mg/L
	＜0.00075
	0.02
	CJ/T 141-2018 6.19.3

	68
	七氯
	mg/L
	＜0.0002
	0.0004
	GB/T 5750.9-2023 22.1

	69
	马拉硫磷
	mg/L
	＜0.0001
	0.25
	GB/T 5750.9-2023 10.1

	70
	乐果
	mg/L
	＜0.0001
	0.006
	GB/T 5750.9-2023 11.1

	71
	百菌清
	mg/L
	＜0.00012
	0.01
	GB/T 5750.9-2023 12.1

	72
	呋喃丹
	mg/L
	＜0.0005
	0.007
	GB/T 5750.9-2023 18.1

	73
	毒死蜱
	mg/L
	＜0.002
	0.03
	GB/T 5750.9-2023 19.1

	74
	草甘膦
	mg/L
	＜0.4
	0.7
	GB/T 5750.9-2023 21.1

	75
	敌敌畏
	mg/L
	＜0.00005
	0.001
	GB/T 5750.9-2023 17.1

	76
	莠去津
	mg/L
	＜0.0005
	0.002
	GB/T 5750.9-2023 20.1

	77
	溴氰菊酯
	mg/L
	＜0.004
	0.02
	GB/T 5750.9 -2023 14.2

	78
	五氯酚
	mg/L
	＜0.0002
	0.009
	CJ/T 141-2018

	79
	2,4,6-三氯酚
	mg/L
	＜0.0002
	0.2
	CJ/T 141-2018

	80
	丙烯酰胺
	mg/L
	0.00005
	0.0005
	GB/T 5750.8-2023 13.2

	81
	微囊藻毒素-LR
	mg/L
	＜0.0002
	0.001
	GB/T 5750.8-2023 16.1

	82
	钠
	mg/L
	35.4
	200
	GB/T 5750.6-2023 25.1

	83
	挥发酚类
	mg/L
	＜0.002
	0.002
	CJ/T 141-2018 5.4.1

	84
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	＜0.02
	0.3
	CJ/T 141-2018 5.5.2

	85
	二甲基异莰醇
	mg/L
	＜0.000005
	0.00001
	GB/T 32470-2016

	86
	土臭素
	mg/L
	＜0.000005
	0.00001
	GB/T 32470-2016


检测单位章
共  8  页  第  6  页                                    报告编号：TZB-JQ25051304
检   测   报   告
	
	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	87
	钒
	mg/L
	0.00145
	0.01
	GB/T 5750.6-2023 21.3

	88
	甲醛
	mg/L
	＜0.05
	0.9
	GB/T 5750.10-2023 11.1

	89
	乙苯
	mg/L
	＜0.005
	0.3
	CJ/T 141-2018 6.14.1

	90
	1,2-二氯苯
	mg/L
	＜0.005
	1
	CJ/T 141-2018 6.17.3

	91
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/L
	＜0.005
	2
	CJ/T 141-2018 6.2

	92
	三氯乙醛
	mg/L
	0.0005
	0.1
	《美国国家环保局方法》8260C-2006

	93
	总有机碳
	mg/L
	1.14
	5
	GB/T 5750.7-2023 7.1

	94
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.001
	1
	GB/T 5750.5-2023 12.1

	95
	溴化物
	mg/L
	0.0185
	/
	GB/T 5750.10-2023 20.2

	96
	二氧化氯
	mg/L
	/
	≥0.1且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023 8.4

	
	**以下空白**
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


检测单位章
共  8  页   第  7  页                                    报告编号：TZB-JQ25051304
检   测   报   告

	检测用主要仪器

	编号
	设备名称
	型号

	TCSZ/SJ-010-01
	手提式pH测试仪
	PH3210

	TCSZ/SJ-013-03
	浊度仪
	TU5200

	TCSZ/SJ-016-01
	电导率仪
	3200

	TCSZ/SJ-036-01
	连续流动分析仪
	SAN++

	TCSZ/SJ-043-01
	电感耦合等离子体质谱
	iCAP Q

	TCSZ/SJ-041-01
	高效液相色谱仪
	LC1260

	TCSZ/SJ-020-03
	高压离子色谱仪
	Inegrion

	TCSZ/SJ-027-01
	原子吸收火焰原子化器
	AA240FS

	TCSZ/SJ-026-01
	双光束紫外可见分光光度计
	TU-1901

	TCSZ/SJ-005-03
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG9141A

	TCSZ/SJ-020-02
	离子色谱仪
	ICS-1100

	TCSZ/SJ-046-02
	原子荧光光度计
	RGF-7800

	TCSZ/SJ-001-04
	电子天平
	ME104E/02

	TCSZ/SJ-037-01
	双路低本底α、β测量仪
	BH1216Ⅲ

	TCSZ/SJ-029-01
	气相色谱仪
	450-GC

	TCSZ/SJ-032-01/02
	气相色谱-质谱联用仪
	456-GC/SCION-TQ

	TCSZ/SJ-047-01
	总有机碳分析仪
	1030D

	TCSZ/SJ-022-01
	PC2袖珍余氯比色计
	PC2

	TCSZ/SJ-025-01
	便携式分光光度计
	DR2800

	TCSZ/SJ-003-05
	生化培养箱
	SHP-150

	TCSZ/SJ-003-06
	生化培养箱
	SHP-080

	TCSZ/SJ-003-07
	生化培养箱
	SHP-080

	
	
	


共  8  页   第  8  页                                    报告编号：TZB-JQ25051304
说  明
本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

本报告经审核、签发人签字盖章后生效(加盖骑缝章)。
对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
委托检测，系委托者自带检品，本中心不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
本报告未经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我中心加盖公章确认。
报告结果仅限于科研、教学、内部质量控制、比对测试等活动使用，不能用于作为向社会出具的第三方证明作用或其他商业用途，我公司不承担由此引发的任何风险和法律责任。

.
